Технические характеристики инверторов со встроенным электронным байпассом (опция) ISTM или ISTS.

| Выходная мощность | 600ВА | 1200ВА | 2000ВА | 3000ВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ном. Входное напряжение | 48/60В | 48/60В | 110В | 48/60В | 48/60В | 110В | 220В |
| Ном. Мощность инвертора | 600ВА | 1200ВА | 1200ВА | 2000ВА | 3000ВА | 3000ВА | 3000ВА |
| Тип инвертора | DCI/G4 48V-0,6K +ISTM | DCI/G4 48V-1,2K +ISTM | DCI 110V 1200 VA +ISTS | DCI/G4 48V-2K +ISTM | DCI/G4 48V-3K +STM | DCI 110V –3000VA +ISTS | DCI 220V -3K +ISTS |
| Технические характеристики |
| Входное напряжение | 40-80В | 40-80В | 90-150В | 40-80В | 40-80В | 90-150В | 185-265 |
| Обратный шум | < 2мв psofometr |
| Выходное напряжение | 230В±3% 50/60Гц |
| ЭМС | EN55022 “B” |
| Охлаждение при 0 –45 °С | Естественное |
| Акуст. шум | < 45 dBA |
| Тип нагрузки | 600ВА от 0,9 ёмк. до 0,7 инд | 1200ВА от 0,9 ёмк. до 0,7 инд | 1200ВА от 0,9 ёмк. до 0,8 инд | 2000ВА от 0,9 ёмк. до 0,7 инд | 3000ВА от 0,9 ёмк. до 0,7 инд | 3000ВА от 0,9 ёмк. до 0,8 инд | 3000ВА от 0,9 ёмк. до 0,8 инд |
| Крестфактор (I/I eff) | 2,8 |
| Перегрузка долговременно / до 5 сек | 660ВА/ 1000ВА | 1320ВА/ 2000ВА | 1320ВА/ 2000ВА | 2600ВА/ 4000ВА | 3300ВА/ 5000ВА | 3300ВА/ 5000ВА | 3300ВА/ 5000ВА |
| КПД (номинальная нагрузка, cos(=1) | > 0,9 |
| Выходное напряжение байпасса | 195V>Uout<264V |
| Задержка ISTM/ISTS | Тип. 2мс |
| Индикация | ЖКИ дисплей и светодиоды |
| Режимы работы | Online/ offline | Online/ offline | Online | Online/ offline | Online/ offline | Online | Online |
| Размеры | 438х348х3HU | 438х348х3HU | 438х348х3HU | 438х348х5HU | 438х348х5HU | 438х348х5HU | 438х348х5HU |

Однофазные электропитающие установки переменного тока 220В/50Гц с внешним источником постоянного тока.

Инверторы, работающие в параллель с общим электронным переключателем, объединённые в единую электропитающую установку (ЭПУ).

| Вых. мощность ЭПУ | До 6 кВА | До 8 кВА | До 12кВА / 21кВА |
| --- | --- | --- | --- |
| Ном. Входное напряжение | 48В/60В | 110В | 48В/60В | 48В/60В | 110В | 220В |
| Мощность одного инвертора | 1,2 кВА | 1,2 кВА | 2,0 кВА | 3 кВА | 3 кВА | 3 кВА |
| Тип инверторов | DCI/G4 48V-1200VA | DCI 110V –1200VA | DCI/G4 48V-2000VA | DCI/G4 48V-3000VA | DCI 110V-3000VA | DCI 220V-3000VA |
| Мощность байпасса | 6 кВА | 6 кВА | 20 кВА | 20 кВА | 20 кВА | 20 кВА |
| Тип байпасса | STS 6000 | STS 6000 | STS 20000 | STS 20000 | STS 20000 | STS 20000 |
| Технические характеристики ЭПУ |
| Входное напряжение | 40-80В | 90-150В | 40-80В | 40-80В | 90-150В | 185-265В |
| Обратный шум электрический | < 2 mV psophometr | <5% I nom | < 2 mV psophometr | < 2 mV psophometr | <5% I nom | <5% I nom |
| Выходное напряжение | 230В(3% 50/60Гц | 230В(3% 50Гц | 230В(3% 50/60Гц | 230В(3% 50/60Гц | 230В(3% 50Гц | 230В(3% 50Гц |
| ЭМС | EN55022 “B” | EN55022 “B” | EN55022 “B” | EN55022 “B” | EN55022 “B” | EN55022 “B” |
| Охлаждение 0( С-45( С | Естественное охлаждение |
| Акустический шум | <45 dBA | <45 dBA | <45 dBA | <45 dBA | <45 dBA | <45 dBA |
| Технические характеристики байпасса |
| Выходное напряжение байпасса | 195В > Uout >264B |
| Задержка переключения байпасса | 2 мс |
| Индикация режимов работы | Светоиндикаторы | Светоиндикаторы / ЖКИ дисплей |
| Режимы работы | Online / Offline |
| Размеры ШхГхВ (мм) | 435х280х1HU | 438х390х3HU |
| Вес | Около 5 кг | Около 15 кг |

###### Конструкция

Модульная конструкция всех блоков делает возможной установку инверторов в шкафы заказчика стандарта 19” совместно с другой аппаратурой. Если места для установки инверторов недостаточно, возможна поставка специализированных шкафов.

Шкаф с размерами 1000х600х600 мм (ВхШхГ) предназначены для установки одиночного инвертора со встроенным байпассом (ISTM/STS).

Для параллельной работы с внешним электронным байпассом (STS) и мощностью ЭПУ до 12 кВА предлагается шкаф с размерами 2000х600х600 мм (ВхШхГ). Для увеличения выходной мощности ЭПУ до 21 кВА возможна установка второго аналогичного шкафа.

Инверторы средней и большой мощности

Инверторы этой серии конструктивно выполнены в виде 19-ти дюймовых блоков или металлических шкафов.

Инверторы этой серии могут иметь дополнительную комплектацию:

- электронный байпасс

- интерфейс для внешней связи

- устройство для снижения вносимых помех до 2 мВ при 48/60 В

- ручной переключатель байпасса

- распределительный шкаф со встроенным ручным переключателем байпасса и контрольным разъемом

- расширенная плата сигнализации

Технические характеристики

| Однофазные инверторы | Трёхфазные инверторы |
| --- | --- |
| Мощность кВА | Входное напряжение В | Ном. мощность кВА | Входное напряжение В |
| 3 | 60, 110, 220 | 7.5 | 48, 60, 110, 220 |
| 5 | 48, 60, 110, 220 | 10 | 48, 60, 110, 220 |
| 7.5 | 48, 60, 110, 220 | 15 | 48, 60, 110, 220 |
| 10 | 48, 60, 110, 220 | 20 | 48, 60, 110, 220 |
| 15 | 48, 60, 110, 220 | 30 | 60, 110, 220 |
| 20 | 48, 60, 110, 220 | 40 | 110, 220 |
| 30, 40, 50, 80, 100 | 220 | 50, 60, 80, 120, 150 | 220 |

# Рекомендации по заказу систем электропитания постоянного тока.

При планировании систем электропитания для телекоммуникационного оборудования следует ответить на следующие вопросы:

- какой тип электрооборудования будет снабжаться электропитанием (коммутационная техника, контрольные устройства и прочее)

- какова суммарная мощность этих устройств и каково ожидаемое энергопотребление этих устройств в ближайшем будущем

- параметры входной сети переменного тока: номинальное напряжение, количество фаз

- сколько отводов для потребителя должно быть реализовано

- какова доля оборудования с жёстким допуском напряжения или другого номинала (заказ DC-DC преобразователя)

- потребность в наличии гарантированного электропитания потребителей переменного тока и какова их суммарная мощность (заказ инверторов)

- необходимость удалённого мониторинга за работой систем электропитания

- какое время задаётся при работе от аккумуляторных батарей, какое максимальное время их восстановления при их полном разряде, сколько групп аккумуляторных батарей предполагается установить

- в каких условиях предполагается эксплуатация  электропитающего оборудования (температура, влажность, вибрация и т.д.).