РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Для дизель-генераторов, работающих более 8 часов в сутки рекомендуются следующие дополнительные топливные системы:

| FK1 | топливная система, предназначенная для автоматического пополнения топливом расходного топливного бака дизель-генератора из основного топливного бака, расположенного ниже уровня земли. |
| --- | --- |
| FK2 | топливная система, предназначенная для автоматического пополнения топливом расходного топливного бака дизель-генератора из основного топливного бака, расположенного выше расходного бака. |
| FK3 | топливная система питания дизель-генератора при отсутствии топливного расходного бака в раме агрегата (это мощные агрегаты Р935Е - Р2200 или по особым требованиям заказчика), причем основной топливный бак расположен выше агрегата. |
| FK4 | топливная система, предназначенная для автоматического пополнения топливом расходного топливного бака дизель-генератора из основного топливного бака, расположенного на одном уровне с агрегатом. |
| FK5 | топливная система, предназначенная для автоматического пополнения топливом отдельного расходного топливного бака (смонтированного вне рамы агрегата) из основного топливного бака, расположенного на одном уровне с агрегатом. |

Дополнительно для автоматических топливных систем FK1, FK4 и FK5 может быть заказан ручной топливный насос (опция FP1A), включенный, в качестве резервного параллельно топливному электронасосу.

Комплектация оборудования дополнительных топливных систем дизель-генераторов фирмы F.G. WILSON

| Вид системы | Электронасос переменного тока | Фильтр грубой очистки | Поплавковый указатель уровня | Четырехуровневый датчик топлива | Электромагнитный клапан постоянного тока | Блок автоматики* | Присоединительный штуцер питающего трубопровода** | Запорный вентиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FK1 | + | + | + | + | - | + | - | - |
| FK2 | - | + | + | + | + | + | - | - |
| FK3 | - | - | - | - | - | - | + | - |
| FK4 | + | + | + | + | - | + | - | - |
| FK5 | + | + | - | + | + | + | - | + (2 шт.) |

* Блок автоматики устанавливается внутри панели управления дизель-генератора (кроме топливной системы FK5, имеющей свой устанавливаемый отдельно блок).

** Присоединительный штуцер установлен на раме агрегата.

Комплектация опции FP1A предназначенной для топливных систем FK1, FK4 и FK5 включает следующее оборудование:

- ручной топливный насос;

- два запорных топливных вентиля;

- обратный клапан, устанавливаемый после электронасоса на питающей линии.

Особенности конструктивного исполнения дополнительных топливных систем и требования к ним.

- Для дизель-генераторов Р22 — Р150Е открытого исполнения при заказе топливных систем FK1, FK2 и FK4 необходимо также заказать опцию FB2 — полностью металлический расходный топливный бак вместо стандартного пластмассового (без горловины для ручной заправки топливом). Использование пластмассового топливного бака запрещено.

- Для топливных систем FK1, FK2 и FK4 требуется наличие панели управления на агрегате как минимум серии 2001.

- В выше представленной таблице указана максимальная возможная комплектация топливной системы FK5 (при заказе возможна, по мере необходимости, ее частичная комплектация).

- Для топливной системы FK1 по условиям эксплуатации рекомендуется установить вентиляционную трубу в расходный бак на высоту 1,4 м от уровня фундаментной рамы агрегата, а глубина всасывания топливного электронасоса из основного бака не должна превышать 3 метров.

- Для топливных систем FK2, FK3, FK4 и FK5 по условиям безопасности необходимо выдержать высоту А, а для топливной системы FK4 -также высоту В, где А — высота расположения дыхательной трубы основоного топливного бака, В — глубина всасывания подкачивающего топливного насоса.

- Топливные системы FK1, FK3, FK4 и FK5 обязательно должны снабжаться линией возврата на случай аварийного перелива в основной топливный бак. Причем гидравлическое сопротивление этой линии не должно превышать 14 КПа.

- Основные топливные баки должны быть оборудованы заправочным, дренажным и отсечным вентилями, а бак топливной системы FK1 -обратным клапаном, которые в комплектацию оборудования F.G. WILSON не входят.

- Основные топливные баки должны быть связаны с атмосферой и могут изготавливаться либо из стали, либо из высокопрочной пластмассы. Топливные трубопроводы могут быть выполнены из стальных, медных трубок или из маслостойких кордовых шлангов. В местах соединения трубопроводов с двигателем они должны быть выполнены гибкими. Забор топлива из основного топливного бака должен быть выполнен не ниже 50 мм от дна бака (для возможности отстоя топлива и периодического его дренажа).

- Объемы баков топливных систем FK3 и FK5 для мощных дизель-генераторов имеют следующие ограничения по минимальному объему с точки зрения опасного нагрева топлива в них за счет подогретого в дизеле обратного топлива (при отсутствии специального принудительного охлаждения топлива в этих баках):

Р852-Р1100Е - Зм3

Р1250-Р1650Е - 4,5 м3

Р1700-Р2200Е - 6м3

- Минимальные внутренние диаметры основных топливных трубопроводов (питающего и возвратного) дополнительных топливных систем можно определить по формуле

где VT — часовой расход топлива дизель-генератора по паспорту на номинальном режиме, л/ч.